## 总表
中央生态环境保护督察黑龙江省群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 （第十三批 2023年7月26日）
序号 | 受理 编号 | 交办问题 基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 |  |  |  | 处理和整改情况 | 是否 办结 | 问责 情况 | 备注
[6 empty] | 属实 | 基本属实 | 部分属实 | 不属实
1 | D2HL202112150027 | 道里区友谊西路2666号盛和别墅E27-1，变电箱噪声扰民 | 道里区 | 噪声 | 经核查，举报情况基本属实。 1、基本情况 举报反映的噪声源为盛和天下小区E27栋别墅负一层的“里供982号”变电室，2011年8月建成投运，产权单位为国网哈尔滨供电公司道里分公司，小区物业公司为哈尔滨天时戴维斯物业服务有限公司。 2、核实处理情况 2020年11月，居民曾反映盛和天下小区E27栋别墅负一层变电室噪声扰民问题，供电公司和物业公司分别采取加装减震垫、敷设隔音棉等降噪措施，减少对楼上居民的影响。 此次举报后，哈尔滨市责成道里生态环境局聘请第三方检测机构对变电室产生的噪声进行了监测，结果为变压器室外1米46.5dB、地下室31.3dB、三楼27.7dB。按照《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的相关标准，盛和天下小区E27别墅地下室及三楼的噪声值均低于排放限值，符合相关规定。 |  | 是 |  |  | 为了进一步改善居民生活条件，解决居民的实际需求，道里区政府高度重视，责成工农街道办事处协调相关部门进行了两轮升级改造。2021年12月30日，道里区供电公司将2号变压器底部隔振装置更换为矩阵阻尼弹簧减震器和橡胶隔振隔声垫组成的双层复合隔振系统，完成第一轮升级改造。2022年8月30日，道里区供电公司对1号变压器安装矩阵阻尼弹簧减震器和橡胶隔振隔声垫组成的双层复合隔振系统，9月20日22时，道里区供电公司将2号变压器停运，投运1号变压器，完成第二轮升级改造,进一步减轻了因变电亭噪声给居民生活带来的影响。 | 是 | 无